Warszawa, dnia 24.09.2025 r.

DINT/714/2025

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  przedstawienie kosztorysu                   w formie uproszczonej lub wyceny ryczałtowej. Ponadto w ofercie należy zamieścić informację dot. warunków płatności i gwarancji.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia 03.10.2025 r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30, II piętro, pok. 2/15,  02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 lub pocztą elektroniczną na adres: dint@sggw.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Kierownik DINT	– mgr inż. Marta Rozmysłowicz – Boruszewska –  tel.  22 59 314 80

Inspektor nadzoru DINT            – inż. Łukasz Chmielewski – tel. 22 593 13 75

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Zakres rzeczowy

- Oświadczenie Wykonawcy

Zastępca Kanclerza

Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą

dr inż. Arkadiusz Gruchała

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1

Warszawa,  dnia …………………………

...................................................

( Pieczęć firmowa wykonawcy )

OFERTA

Na wykonanie zamówienia pn.:

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że firma, którą reprezentuję:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że są nam znane wymagania zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.

Oferujemy wykonanie powyższego zakresu za wynagrodzenie ryczałtowe :

cena netto			………………………..zł

podatek VAT	(……%)	………………………...zł

cena ogółem brutto		………………………..zł

słownie złotych………………………………………………………………

Gwarancja (min. 60 miesięcy):    ………………………………………

Oświadczam, że posiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC działalności, obejmującą swoim zakresem przedmiot zamówienia, zawartą z zakładem  ubezpieczeń ………………..………. na okres ……………………………….…… oraz z sumą  ubezpieczenia …………………………….. zł.

Termin płatności faktury  30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Po wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania rabatu.

* Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, protokołem wprowadzenia udostępni Wykonawcy obiekt w stanie pozwalającym na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

.................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

Zakres rzeczowy – preliminarz kosztów

Nazwa zamówienia:

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych

| Lp. | Zakres rzeczowy | # J.m. | Ilość | Cena Jedn. netto | Wartość szacunkowa netto przedmiotu zamówienia | Wartość szacunkowa brutto przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Edukacji Ekologicznej OZE- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych | Kpl. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

Szczegółowy zakres zamówienia pn.:

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE- budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych

Przedmiotem umowy jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych w budynku Jałownika zlokalizowanego w RZD Wilanów-Obory

Wyszczególnienie zakresu:

- Opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej i zatwierdzenie jej u Zamawiającego

- Przygotowanie kart materiałowych i zatwierdzenie ich u Zamawiającego

- Montaż konstrukcji dachowej, modułów fotowoltaicznych i optymalizatorów

3.1. Instalacja powinna być podzielona na 5 sekcji, po cztery moduły na sekcje. Dwie sekcje należy zainstalować na połaci wschodniej budynku natomiast trzy na połaci zachodniej. Sposób montażu modułów fotowoltaicznych na połaci wschodniej:

- pierwsza sekcja ma być zamocowana  równolegle do połaci dachu,

-druga sekcja ma być zamocowana ze zmienioną orientacją kierunkową poprzez podniesienie o kąt 15°w kierunku południowym względem połaci dachu.

Sposób montażu modułów fotowoltaicznych na połaci zachodniej:

- pierwsza sekcja ma być zamocowana równolegle do połaci dachu,

- druga sekcja ma być zamocowana ze zmieniona orientacją kierunkową poprzez podniesienie jej o kąt 15°w kierunku południowym względem połaci dachu,

- trzecia sekcja ma być zamocowana ze zmienionym kącie nachylenia modułów fotowoltaicznych poprzez ich podniesienie o kąt 5°w stosunku d połaci dachu.

Konstrukcja wsporcza modułów PV powinna być odpowiednia dla płyty warstwowej, nie naruszająca szczelności pokrycia. Konstrukcja powinna dedykowana zarówno do montażu równoległego do połaci dachowej (dwie sekcje), jak i zmiany orientacji na południe poprzez ich uniesienie o kąt 15°(dwie sekcje), oraz zmiany kąta nachylenia paneli względem połaci o 5° (jedna sekcja),

- optymalizatory mocować na konstrukcji wsporczej bezpośrednio pod modułami.

- Montaż falownika oraz rozdzielnic AC i DC

4.1. Falownik fabrycznie wyposażony w system optymalizujący w czasie rzeczywistym zużycie, produkcje i preferencję wykorzystania energii, umożliwiając obsługę taryf dynamicznych, taryf czasu użytkowania itp. System powinien być umożliwiać obsługę lokalnie jak i w chmurze.

4.2. Falownik powinien obsługiwać optymalizację na poziomie modułu (każdy moduł/para    modułów), z jednostką konwersji mocy, która działa niezależnie od innych falowników.

4.3. Falownik powinien generować pełną moc w warunkach otoczenia do 50 °C

4.4. System powinien być zoptymalizowany tak, aby panele o niskiej wydajności nie wpływały na   pozostałą część łańcucha.

4.5. System powinien uwzględniać pracę z nieidentycznymi modułami w przypadku potencjalnej wymiany modułów w przyszłości - bez wpływu na wydajność całego systemu.

4.6. Instalacja powinna być objęta instalacją telemechaniki zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia. Za wykonanie i uzgodnienie instalacji telemechaniki odpowiedziany jest Wykonawca Biogazowni.

4.7. Właściciel i Instalator instalacji  PV powinni mieć internetowy dostęp do systemu monitorowania umożliwiającego identyfikację i powiadomienie o zdarzeniach awaryjnych. System monitorowania powinien zapewniać przegląd działania systemu, umożliwiać

4.8. Zintegrowany system monitorowania powinien umożliwiać pobranie danych dotyczących produkcji (moc, energia, napięcia na poszczególnych fazach), dane meteorologiczne (prędkość wiatru, temperatura, wilgotność) oraz ew. dane z licznika energii (w rozbiciu na import i eksport) w formacie csv. dla dalszej analizy pracy instalacji. Rozdzielczość danych - co 5min, co 15min, co godzinę, codziennie.

4.9. Zintegrowany system monitorowania powinien zapewniać dane na poziomie modułu.

4.10. Format monitoringu instalacji 24h/ w języku polskim.

4.11. W celu umożliwienia monitorowania instalacji fotowoltaicznej należy wykonać miedzianą linię sygnałową z koncentratora LAN w nowobudowanej biogazowni do falownika instalacji fotowoltaicznej w Jałowniku. Linię układać w przygotowanej trasie kablowej umieszczonej pod poziomem gruntu.

4.12. System powinien być wyposażony w mechanizmy wykrywania (AFD), przerywania (AFI) i    zapobiegania (AFP) zwarciom łukowym  na  poziomie modułu zgodnie z normą IEC62037.

4.13.System powinien umożliwiać odizolowanie falownika i pojedynczego modułu fotowoltaicznego w celu konserwacji i naprawy/wymiany przy bezpiecznym napięciu DC (<120Vdc).

4.14.Instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja elektryczna w obiekcie powinny być wyposażone w środki techniczne umożliwiające automatyczne doprowadzenie systemu fotowoltaicznego do bezpiecznego jej stanu, gdy tylko:

a) falownik i / lub zasilanie sieciowe zostanie wyłączone,
 b) uruchomiony zostanie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu,
 c) awarii ulegnie urządzenie odpowiedzialne za tą funkcję, zapewniając uzyskanie poziomu  „napięcia bezpiecznego”.

4.14.System powinien być wyposażony w mechanizmy wykrywania (AFD), przerywania (AFI) i zapobiegania (AFP) zwarciom łukowym  na  poziomie modułu zgodnie z normą IEC62037.

4.15.System powinien umożliwiać odizolowanie falownika i pojedynczego modułu fotowoltaicznego w celu konserwacji i naprawy/wymiany przy bezpiecznym napięciu DC (<120Vdc).

4.16.Instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja elektryczna w obiekcie powinny być wyposażone w środki techniczne umożliwiające automatyczne doprowadzenie systemu fotowoltaicznego do bezpiecznego jej stanu, gdy tylko:

a) falownik i / lub zasilanie sieciowe zostanie wyłączone,
 b) uruchomiony zostanie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu,
 c) awarii ulegnie urządzenie odpowiedzialne za tą funkcję, zapewniając uzyskanie poziomu  „napięcia bezpiecznego”.

- Wykonanie linii zasilającej AC z rozdzielnicy głównej budynku Jałownika.

Falownik należy podłączyć do przygotowanej przez Wykonawcę biogazowni linii zasilającej uwzględniającej instalację telemechaniki określoną w technicznych warunkach przyłączenia.

- Wykonanie okablowania DC i AC mikroinstalacji fotowoltaicznej

Długość i sposób ułożenia na podstawie projektu.

- Wykonanie linii sygnałowej z kontenera biogazowni do  falownika.

Należy przewidzieć wyprowadzenie kabla z istniejącej naściennej krosownicy sieci teleinformatycznej, wykonanie przepustu z kontenera i ułożenie linii na głębokości 0,5m ppt w rurze ochronnej do budynku jałownika. Projektowana długość trasy ok. 90m.

- Zgłoszenie instalacji mikrofotowoltaicznej do OSD oraz do PSP

- Wykonanie pomiarów kontrolnych.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Przedłożenia najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej (certyfikaty, aprobaty, protokoły prób i badań) – 3 kompletne egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna – 1 szt. na płycie CD/DVD (format pdf i dwg) oraz 2 szt. na Pendrive.

- Gwarancje producenta

  - System powinien charakteryzować się minimum 10 letnią gwarancją producenta na komponenty, w tym w szczególności na falownik minimum 10 lat i na urządzenia elektroniczne zamontowane na dachu minimum 20 lat oraz w przypadku decyzji właściciela powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 25 lat na cały system

  - Gwarancja wydana przez podmiot produkujący system fotowoltaiczny lub przez spółkę zależną, nie przez dystrybutora sprzętu na terenie UE.

  - Serwis producenta w języku polskim oraz wsparcie serwisowe pracowników w Polsce.

Potwierdzam, że ofertę przygotowałem/am/ po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym robót  zawartym w niniejszym załączniku.

Warszawa,  dnia....................................

...................................................

(podpis, pieczęć firmowa oferenta )

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. NOWOURSYNOWSKA 166

02-787 WARSZAWA

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Niniejszym oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis)