## Załącznik nr 7 do SWZ - część I zamówienia

| Nr Sprawy: | DNT.250.1.2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |  |

HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH  INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU l ODDYMIANIA, DSO i GAZEX

| Lp. | Zakres prac konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru | Częstotliwość wykonywania przeglądów |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Usuwanie usterek i wad systemu zgłaszanych przez Użytkowników w celu utrzymania pełnej sprawności systemów. Wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów i ich utylizacja.(koszt materiałów i ich utylizacji zostanie wyliczony według rzeczywistych potrzeb oraz cen określonych w zał. nr 4c SWZ – zakres rzeczowo finansowy). Udział w kompleksowym sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń współpracujących jak np. KD, SWiN, dźwigi, wentylacja, BMS itp. Reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli służb zewnętrznych jak np. Państwowej Straży Pożarnej , UDT, itp. Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie każdorazowo przeglądu i czynności konserwacyjnych | Na bieżąco wg potrzeb i uzgodnień z kierownikiem obiektu. |
| 2. | Sprawdzenie działania systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, DSO i Gazex w zakresie zgodnym z zał. 6 do SWZ | 1 raz na miesiąc (przegląd miesięczny) |
| 3. | Sprawdzenie współdziałania systemu SSP z systemami: DSO, oddymiania, Gazex, wentylacji mechanicznej, kontroli dostępu, dźwigów, BMS w zakresie opisanym w zał. nr 6 do SWZ | 1 raz na pół roku (przegląd półroczny) |
| 4. | Test centrali i aktualizacja oprogramowania, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (badanie przekaźników, wył. różnicowo-prądowych oraz oporności pętli zwarcia) rezystencji izolacji, ciągłości żył przewodów ochronnych instalacji. | 1 raz na rok (przegląd roczny) |

PODPIS

.....................................................

(miejscowość, data, podpis)