Załącznik nr 6  do SWZ – Wykaz prac koniecznych do wykonania w ramach konserwacji oraz  napraw bieżących i awaryjnych   – dla części I

| Nr Sprawy: | DNT.250.1.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa |
| (Nazwa i adres) |  |  |

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, ODDYMIANIA, DSO, Gazex, SUG  - część I

Zakres konserwacji i napraw systemu w trybie miesięcznym, mający na celu zapewnienie pełnej sprawności działania systemu - zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Analizę zdarzeń z drukarki centrali;

- Wymianę papieru w drukarce;

- Wizualną kontrolę czujek z ewentualnym ich czyszczeniem;

- Próbne zadymienie 5 wybranych czujek;

- Próbne uruchomienie 3 ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

- Próbne uruchomienie klap dymowych, systemu DSO, Gazex i SUG

- Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego;

- Wykonanie backupu systemów;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemów;

- Zgłaszanie potrzeb wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemów napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemów;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

Zakres sprawdzenia systemu SSP w trybie półrocznym, mający na celu zapewnienie współpracy systemu, z innymi systemami stanowiącymi o bezpieczeństwie obiektu jak: DSO, system oddymiania, Gazex, system wentylacji, windy, system kontroli dostępu, pożarowy wyłącznik prądu - zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmujący w szczególności:

- Wykonanie pełnego testu systemu poprzez sprawdzenie: wszystkich czujek ręcznych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych, elementów i urządzeń  dźwiękowego systemu ostrzegawczego, natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy – 2 razy w roku

- Sprawdzenie rezystancji instalacji przewodowych;

- Sprawdzenie pełnego scenariusza pożarowego ( współpraca z systemami: DSO, oddymiania, Gazex, system wentylacji mechanicznej, kontroli dostępu, dźwigów )

- Sporządzenie protokołów pełnego sprawdzenia systemów oraz pokontrolnego po wymianie i naprawie uszkodzonych elementów instalacji – co sześć miesięcy;

Zakres konserwacji i sprawdzeń w trybie rocznym mający na celu zapewnienie ciągłości działania systemów tj:

- Test i aktualizacja oprogramowania central

- - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej( badanie przekaźników, wyłączników różnicowo-prądowych, rezystancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów ochronnych).

SYSTEM MONITOROWANIA POŁOŻENIA KLAP POŻAROWYCH W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH   - część I

Zakres konserwacji i napraw w trybie miesięcznym, mający na celu zapewnienie sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Wizualną kontrolę położenia klap w centralce systemowej;

- Próbne uruchomienie klap;

- Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego;

- Testowanie systemu przez sprawdzenie wszystkich klap –  dwa razy w roku;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

SYSTEM WYKRYWANIA GAZU „GAZEX”  - część I

Zakres konserwacji  w trybie miesięcznym, mający na celu zapewnienie sprawności działania systemu, zgodny z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń, obejmuje w szczególności:

- Sprawdzenie prawidłowego wysterowania zaworów MAG i ukł. wentylacji;

- Sprawdzenie poprawności działania detektorów gazu;

- Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych;

- Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) zainstalowane w serwerowni Centrum Informatyki

- Sprawdzenie prawidłowego wysterowania zaworów MAG i układu wentylacji;

- Sprawdzenie poprawności działania detektorów gazu;

- Sprawdzenie sygnalizatora akustycznego;

- Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego;

- Prowadzenie książki konserwacji;

- Sporządzenie protokołu z comiesięcznego sprawdzenia systemu;

- Zgłaszanie potrzeby wykonania niezbędnych do prawidłowego działania systemu napraw i wymiany części, a po wydaniu zgody przez zamawiającego – zakup  i montaż części zamiennych systemu;

- W przypadku wystąpienia awarii systemu - wykonywanie napraw awaryjnych.

Uwaga! - osoby wykonujące przedmiot zamówienia opisany wyżej muszą posiadać:

- aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do obsługi i konserwacji zainstalowanych systemów.

- aktualną w okresie wykonywania umowy licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia dla osoby wykonującej prace w strefie bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),

- aktualną w okresie wykonywania umowy licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),

- aktualne potwierdzenie (zaświadczenie, certyfikat) znajomości obsługi i konserwacji systemów w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji systemów:

- sygnalizacji ppoż. i DSO firm: Aritech, Schrack, Polon, Siemens, Bosch, APS-

Aprosys, Maxtel;

- wykrywania gazu firmy: Gazex;

- system oddymiania: AFG, Merkor, D+H;

- system SUG: ESSER;

- CCTV firmy; Bosch, Ultrac, Sensormatic, Siemens, Philips;

- włamania i napadu oraz kontroli dostępu firmy: Aritech, Roger, DSC, Andower,

Siemens, Galaxy, Satel;

PODPIS

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis)